資訊室機房增擴空間修製1式規範

1. 說明：
1. 資訊室機房及檔案借閱室的隔間牆新建。
2. 新隔間牆面，新增兩側電源插座。
3. 現存檔案借閱室靠近資訊室機房側的對外窗封板一個。
4. 檔案借閱室新增燈管燈具及電燈開關(含控制1盞舊燈)。
5. 資訊室機房舊隔間牆上，2台冷氣拆除，1台遷移復原，1台故障報廢，需協助移至指定位置擺放。
6. 資訊室機房舊隔間旁備用排水管，遷移至指定位置。
7. 資訊室機房舊隔間拆除，上方輕鋼架天花板銜接，施工期間須不影響機房設備。
8. 原檔案借閱室燈具移置資訊室機房，並另安裝雙切開關。
施工項目及材料：
項次	品名	數量
1	新建5cm金屬庫板隔間牆(內含岩棉、防火1小時)-須符合資訊機房防火材料	1式
2	新隔間牆面兩側，2個3孔電源插座各3組	6組
3	窗戶封板工帶料(室外側須注意外部美觀，室內側貼壁紙~儘可能找相同壁紙)-須符合資訊機房防火材料	1式
4	60*60 T8 LED燈管燈具(含1個電燈切換開關)	3盞
5	2台壁掛式空調設備： / A.1台遷移指定位置復原(含冷媒填充、排水管修改) / B.1台拆除報廢，協助搬移至本廠指定位置	1式
6	資訊室機房舊隔間旁2條備用排水管，遷移至指定位置	1式
7	資訊室機房舊隔間拆除，輕鋼架修補含骨架配件、輕鋼架板切割修補，以整體性原則施工	1式
8	檔案借閱室4盞120*60燈具，移置於資訊室機房指定位置，並另外指定位置安裝雙切開關(2個電燈切換開關)	1式
9	拆除及裝修廢棄物清運	1式

1. 驗收：
  1.需繳交施工「前」、「中」、「後」的照片。
  2.需繳交庫板(防火1小時)及窗戶封板(矽酸鈣板-耐燃1級)，防火材料證明。
  3.所有的安裝需平整，線材及水管要收整，電燈開關正常，冷氣功能正常，相關排水管排水正常，輕鋼架天花板銜接及封窗要整體性及美觀。
2. 保固：正常使用，非人為1年。